## Sheet1
2021年西南交通大学实验室安全现场检查存在问题整改任务明细表
序号 | 检查项标准 | 存在问题 | 房间号 | 责任单位 | 现场照片 | 整改时限
1 | 5.1.4 实验室建设和装修应符合消防安全要求 | 药品库应配备必要的烟感喷淋，干粉灭火等设施设备。药品库不应存放易燃材料（中药材）。 | 生命学院X6418-1 | 生命学院 | 见附件2 | 2021-06-23
2 | 5.2.2 实验室环境应整洁卫生有序 | 实验室存在抽烟行为，烟头丢弃在废纸篓里，极易引发火灾。 | XNJD-3风洞-107 | 土木学院 | 见附件2 | 2021-06-23
|  |  | 九里-三教—J3246 | 材料学院 | 见附件2 | 2021-06-23
3 | 5.3.2 危险性实验室应配备急救物品 | 具有损伤性工具的实验室没有配备急救物品。 | XNJD-3风洞-107 | 土木学院 | 见附件2 | 2021-06-23
4 | 6.1.1 实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练 | 灭火器保质期过期。 | 电气学院X10625 | 电气学院 | 见附件2 | 2021-06-23
5 | 6.2.1 存在可能受到化学和生物伤害的实验区域，需配置应急喷淋和洗眼装置 | 实验室使用酸碱等腐蚀性化学品，没有配置应急洗眼器。 | 6号教学楼X6404 | 电气学院 | 见附件2 | 2021-06-23
|  |  | 九里-三教-J3554 | 材料学院 | 见附件2 | 2021-06-23
6 | 7.1.1 实验室用电安全应符合国家标准（导则）和行业标准 | 实验室内空调没有专用插座。 接线板不宜置于地面，且不能多个大功率电器同时使用同一个接线板；空调老旧，建议报废处理；电线布置凌乱且不宜直接沿地面走线；设备遮挡配电箱。 | 10号教学楼X10625 | 电气学院 | 见附件2 | 2021-06-23
|  |  | 6号教学楼X6B01 | 电气学院 | 见附件2 | 2021-06-23
|  |  | XNJD-3风洞-107 | 土木学院 | 见附件2 | 2021-06-23
7 | 8.2.2 化学品有专用存放空间并科学有序存放 | 试剂库内部存放大量植物标本；建议桶装试剂放置在有防溢托盘的货架上。 | 6号教学楼X6417-1 | 生命学院 | 见附件2 | 2021-06-23
|  |  | 6号教学楼X6404 | 电气学院 | 见附件2 | 2021-06-23
8 | 8.5.2 气体的存放和使用符合相关要求 | 气体放置在高温设备旁，易于引发气瓶高压爆炸。 | 5号教学楼X5612 | 物理学院 | 见附件2 | 2021-06-23
|  |  | 6号楼X6116 | 电气学院 | 见附件3 | 2021-06-23
9 | 8.6.1 实验室应设立化学废弃物暂存区 | 实验室废弃物存放区需张贴废液相容表等标识，另外需要回收登记记录。建议托盘更换成耐酸耐碱的托盘。 | 6号教学楼X6418-1 | 生命学院 | 见附件2 | 2021-06-23
|  |  | 6号教学楼X6B01、X6404 | 电气学院 | 见附件2 | 2021-06-23
10 | 8.6.2 实验室内须规范收集化学废弃物 | 废液容器没有分类标签。 | 6号楼X6B01 | 电气学院 | 见附件2 | 2021-06-23
11 | 12.2.4 存储可燃、爆炸性气体的气罐满足防爆要求 | 存放甲烷气体，需要安装气体浓度报警器同时安装风机并与报警器联动。 | 5号教学楼X5612 | 物理学院 | 见附件2 | 2021-06-23
12 | 13.1.1 其他 | 地下通道需要照明。 | 0号教学楼-J地下室 | 物理学院 |  | 2021-06-23